dr inż. Ryszard KOPKA (Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Instytut Automatyki i Informatyki, Zakład Systemów Sterowania i Elektroniki) Bezpieczeństwo funkcjonalne optycznych systemów pomiarowych i transmisyjnych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi, ochrony środowiska oraz wyposażenia zakładów, zmusiła ustawodawców do opracowania przepisów nakazujących stosowanie w zakładach zaliczanych do kategorii zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, odpowiednich środków ochronnych. Podstawowym dokumentem w tym zakresie obowiązującym w krajach Wspólnoty Europejskiej jest Dyrektywa Rady 96/82/WE dotycząca zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych wraz z późniejszymi poprawkami wniesionymi przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. Wśród wymaganych do stosowania środków, wymienia się między innymi tzw. systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Podstawę tych systemów stanowi norma PN-EN 61508 Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/ elektronicznych/ programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem. Norma ta, obejmuje w sposób ogólny, aspekty dotyczące oceny ryzyka oraz sposoby jego redukcji. Szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych gałęzi przemysłu zawierają normy sektorowe np. PN-EN 61511 Bezpieczeństwo funkcjonalne – Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora procesów przemysłowych lub norma PN-EN 62061 Bezpieczeństwo maszyn. Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Stosowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem związane jest z implementacją systemów mających na celu redukcję istniejącego ryzyka procesu poniżej przyjętego poziomu ryzyka dopuszczalnego lub akceptowalnego. Takie wymagania nakładają na systemy bezpieczeństwa konieczność zapewnienia bardzo dużego prawdopodobieństwa wykonania zadanej funkcji bezpieczeństwa. Ich skuteczność definiuje się przy pomocy tzw. poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa, tj. prawdopodobieństwa, że system związany z bezpieczeństwem wykona skutecznie wymagane funkcje bezpieczeństwa w określonych warunkach oraz w określonym przedziale czasu.

Definiuje się cztery poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level) oznaczone od 1 do 4, gdzie przynależność systemu bezpieczeństwa do poziomu 4 zapewnia najwyższy poziom ochrony. Podział systemów bezpieczeństwa na poszczególne klasy bezpieczeństwa realizowany jest w oparciu o średnią wartość prawdopodobieństwa niewypełnienia funkcji bezpieczeństwa na żądanie:

PFDavg=1Ti0TiPFDtdt

gdzie: PFDt jest funkcją określającą prawdopodobieństwo niewypełnienia danego zadania bezpieczeństwa na żądanie, a Ti odcinkiem czasu pomiędzy kolejnymi testami funkcjonalnymi systemu. Funkcję PFDt określa się na podstawie dystrybuanty funkcji gęstości prawdopodobieństwa systemu. Można więc zapisać:

PFDavg=1Ti0TiPFDtdt=1Ti0TiFtdt=1Ti0Ti1−Rtdt

gdzie Rt jest funkcją niezawodności systemu. Określając:

Rt=e−0tλτdτ

oraz przyjmując funkcję intensywności uszkodzeń λt stałą w czasie, czyli λt=const, otrzymujemy:

PFDavg=1Ti0TiPFDtdt=1Ti0Ti1−e−λtdt

Intensywność uszkodzeń dla potrzeb techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego, w zależności od skutków jakie powodują uszkodzenia oraz sposobu ich wykrywania, dzieli się na cztery grupy. Jest to: intensywność uszkodzeń, których skutki nie prowadzą do stanów niebezpiecznych z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonalnego i które mogą być wykryte λSD lub nie wykryte λSU przez prowadzone okresowe testy funkcjonalne systemu bezpieczeństwa, oraz intensywność uszkodzeń, których skutki prowadzą do stanów niebezpiecznych z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonalnego, a które również mogą być wykryte λDD lub nie będą wykryte (λDU) przez prowadzone okresowe testy funkcjonalne systemu bezpieczeństwa.

Średnią wartości prawdopodobieństwa niewykonania funkcji bezpieczeństwa na żądanie określa się na podstawie intensywności uszkodzeń, tworzących stany niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonalnego, ale nie wykryte przez prowadzone okresowe testy kontrolne, czyli λDU. Tak więc otrzymujemy:

PFDavg=1Ti0TiPFDtdt=1Ti0Ti1−e−λDUtdt

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzięki stosowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, powoduje wprowadzanie tej techniki w nowe gałęzie przemysłu. Szczególnym obszarem zainteresowań są przestrzenie zagrożone wybuchem. Prowadzone w ramach projektów europejskich pracach badawczych, dotyczących określenia kategorii bezpieczeństwa urządzeń elektronicznych użytkowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem opublikowanych w Determination of Safety Categories of Electrical Devices Used in Potentially Explosive Atmospheres, SAFEC Final Repor oraz analizy pochodzącego od nich ryzyka przedstawionych w Methodology for the Risk Assessment of Unit Operations and Equipment for Use in Potentially Explosive Atmospheres RASE Project, pozwoliły na przygotowanie projektu normy prEN 15233 Methodology for functional safety assesment of protective systems for potentially explosive atmospheres, definiującej metody oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych przeznaczonych do pracy w takich miejscach.

Ogromny rozwój optoelektroniki powoduje wzrost zastosowań systemów optycznych w zakresie transmisji jak i metrologii. Szczególne właściwości takich systemów, pozwalające na ich pracę bez użycia energii elektrycznej, powoduje wzrost zainteresowania wykorzystania ich w miejscach zagrożonych wybuchem. Jednak promieniowanie optyczne emitowane z intensywnych źródeł światła jest zdolne do zapalenia mieszaniny wybuchowej. Przygotowywany obecnie projekt normy prEN 60079-28 Electrical apparatus for explosive atmospheres, Part 28: Risk of ignition by radiation of explosive atmospheres of gas, vapour or mist from optical radiation equipment and transmission systems, okreœla warunki ich bezpiecznego u¿ytkowania w miejscach zagro¿onych wybuchem.

Wykorzystanie elementów lub urządzeń optoelektronicznych w systemach bezpieczeństwa funkcjonalnego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, wymaga powiązania wiedzy z zakresu samego bezpieczeństwa funkcjonalnego zaimplementowanego w przestrzenie zagrożone wybuchem oraz możliwości wprowadzenia w nie urządzeń optoelektronicznych. Jak wykazano powyżej, określenie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa, związane jest bezpośrednio z określeniem intensywności uszkodzeń. W zakresie elementów optoelektronicznych istnieje obszerny materiał dotyczący tych zagadnień, ale opracowanych dla potrzeb transmisji danych w telekomunikacji. Wyznaczenie, najważniejszej z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonalnego, intensywności uszkodzeń niebezpiecznych, niewykrywalnych λDUt – wymaga odmiennego podejścia. Szczególnie wartościowe wydają się w tym zakresie, wyniki związane z prowadzeniem badań symulacyjnych w oparciu o modele stochastyczne. Przykładem może być wykorzystanie procesu Wienera do modelowania funkcji niezawodności wraz z opisem funkcji gęstości prawdopodobieństwa trwałości przy pomocy odwrotnego rozkładu Gaussa. Rozkład ten, w odróżnieniu od rozkładu normalnego – wykorzystywanego do opisu drogi przebytej przez cząsteczkę w ruchu Brauna, opisuje czas pomiędzy kolejnymi zderzeniami się cząsteczek w takim ruchu. W przypadku urządzeń lub systemów, rozkład ten może być interpretowany jak rozkład czasu do uszkodzeń. Istotnego znaczenie nabiera również wspólne modelowanie uszkodzeń: parametrycznych i katastroficznych.