dr inż. Roman WYŻGOLIK (Politechnika Śląska, Instytut Automatyki, Zakład Systemów Pomiarowych) IEEE 1451 – nowy interfejs inteligentnego przetwornika pomiarowego

W 1996 roku po raz pierwszy oficjalnie, w postaci normy IEEE 1451.2 pojawiła się koncepcja interfejsu dla inteligentnych przetworników – przy czym pod nazwą przetwornik kryje się zarówno czujnik czy przetwornik pomiarowy jak i aktuator.

Ideę, jaka przyświecała pomysłodawcom, pokazano na rys. 1. Przetwornik inteligentny byłby niezależny od sieci kontrolno-pomiarowej, w której miał zostać wykorzystywany. Oznacza to, że ten sam przetwornik mógłby zostać podpięty np. do sieci Ethernet jak i do sieci Profibus. Innymi słowy byłby wyposażony w interfejs uniezależniający go od rodzaju sieci. Jedynym warunkiem byłaby konieczność stosowania dedykowanego do danego rodzaju sieci, procesora sieciowego, tzw. NCAP – Network Capable Application Procesor. Procesor ten, od strony przetwornika posiada uniwersalny interfejs, kompatybilny z każdym przetwornikiem zgodnym z IEEE 1451, zaś od strony sieci dedykowany jest do konkretnego rozwiązania sieciowego (Ethernet, Profibus, HART, itp.).

Rys. 1 Idea standardu IEEE 1451

Obecnie istnieje seria norm opisujących standard interfejsu inteligentnego, z których każda opisuje pewną część interfejsu (wspólna nazwa standardu to IEEE Standard for a Smart Transducer Interface for Sensors and Actuators). Powstają nowe części normy oraz uaktualniane są już przyjęte. Nowe normy dotyczą między innymi wykorzystania transmisji bezprzewodowej oraz protokołu CANopen.

Na rys.2 zestawiono wszystkie normy w sieć. Każda norma jest tak zaprojektowana, że może być wykorzystany łącznie z pozostałymi lub niezależnie. I tak na przykład dla IEEE 1451.X (X = 2, 3, 4, 5, 6, ...) rolę procesora sieciowego z IEEE 1451.1 może przejąć dowolne urządzenie, zwykle jest to komputer PC z odpowiednim oprogramowaniem.

Ideą standardu było wprowadzenie technologii plug and play ułatwiającej, jak wspomniano na wstępnie, dołączanie przetwornika dowolnego producenta do dowolnej sieci kontrolno – pomiarowej. Przetwornik byłby łatwo konfigurowalny dzięki informacjom zawartym w pamięci elektronicznej dołączonej do niego. Pamięć ta stanowiłaby swoistą elektroniczną kartę katalogową przetwornika, TEDS – Transducer Elektronik Datasheet.

Wspomniana koncepcja procesora NCAP nie przyjęła się, głównie ze względu na zbytnie skomplikowanie modelu procesora jak i szybki postęp technologii sieciowych, który wyprzedził rozwiązania proponowane w normie.  Jednak pewne elementy standardu IEEE 1451 okazały się niezwykle użyteczne. W szczególności ostatnia z serii przyjętych norm – IEEE 1451.4 wprowadza ciekawe rozwiązania techniczne, które na świecie, szczególnie wśród producentów czujników i systemów pomiarowych, znalazły uznanie i zostały tym samym wdrożone do oferowanych przez nich produktów.

Rys. 2 Zestawienie norm standardu IEEE

Do elektronicznej karty katalogowej czujnika, TEDS, wprowadzono  szablony TEDS zawierające dane dotyczące konkretnego typu i konkretnego egzemplarza czujnika. Opracowano 16 szablonów standardowych starając się ująć wszystkie dostępne na rynku typy czujników.

Rozwiązania techniczne zawarte w normie IEEE 1451.4 można stosować do czujników w istniejących już systemach pomiarowych. W najprostszym przypadku wystarczy wówczas skorzystać z tzw. Virtual TEDS, czyli informacji TEDS zapisanych na dysku komputera, z których skorzystać należy przy konfiguracji kanałów pomiarowych urządzenia rejestrującego. Kolejnym rozwiązaniem jest doposażenie czujnika w pamięć EEPROM, co zwykle wiąże się z ingerencją w tor pomiarowy (np. zmiana okablowania, przystosowanie urządzenia rejestrującego do odczytu i zapisu danych TEDS).

W Zakładzie Systemów Pomiarowych kompletowana jest obecnie aparatura kompatybilna z technologią opartą o normę IEEE -1451.4. Aparatura wykorzystywana jest w pracach dotyczących kalibracji czujników i przetworników pomiarowych jak i dydaktyce. Ponadto prowadzi się prace nad wprowadzeniem własnych rozwiązań opartych o ww. normy do czujników przyspieszenia wykorzystywanych w pomiarach biomedycznych oraz wprowadzeniem komunikacji bezprzewodowej w oparciu o protokół ZigBee (jeden z protokołów proponowanych w opracowywanej normie IEEE 1451.5 na stanowisku do wzorcowania czujników drgań).