Komisja Metrologii

Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2008 r. wygłoszono następujące referaty:

Dr inż. Marek GAŁA (Politechnika Częstochowska, Instytut Elektrotechniki Przemysłowej) Zastosowanie neuronowej metody estymacji napięcia do oceny
wpływu pracy odbiorników nieliniowych na jakość energii elektrycznej

1. Wprowadzenie

Energia elektryczna podlega ocenie i standaryzacji. O własnościach użytkowych energii decyduje nie tylko wytwórca, lecz przede wszystkim odbiorcy energii oraz jej dystrybutor, jak również producent urządzeń eksploatowanych u odbiorców. Energia elektryczna ulega bowiem degradacji w procesie jej przesyłu i dystrybucji do odbiorcy pod wpływem występujących zaburzeń elektromagnetycznych. Głównym źródłem zaburzeń elektromagnetycznych są wszelkiego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej, których charakterystyki prądowo-napięciowe wykazują charakter nieliniowy (piece indukcyjne i łukowe, zgrzewarki, układy napędowe maszyn wyciągowych i inne).

Jakość energii elektrycznej jest pojęciem określającym przydatność energii elektrycznej do zasilania odbiorników i wyraża się poprzez wartości liczbowe określonych parametrów elektrycznych (wyrażanych najczęściej dla napięcia
w postaci jego wartości i odchylenia, częstotliwości, asymetrii oraz kształtu napięcia) oraz wskaźników opisujących proces jej dostarczania do odbiorcy w normalnych warunkach pracy z uwzględnieniem występowania zaburzeń przewodzonych.

Z punktu widzenia realizacji zapisów kontraktu na dostawę energii elektrycznej oraz wyznaczania ewentualnych bonifikat lub kar pomiędzy stronami kontraktu (tak, aby każda ze stron kontraktu odpowiadała wyłącznie za swój udział w degradacji jakości energii elektrycznej) niezbędna jest prawidłowa identyfikacja źródeł zaburzeń elektromagnetycznych oraz określenie ilościowego udziału poszczególnych odbiorców energii elektrycznej w całkowitym zaburzeniu napięcia występującym w określonych węzłach systemu elektroenergetycznego, np. w punkcie wspólnego przyłączenia PWP.

2. Neuronowa metoda estymacji napięcia

Opracowana została neuronowa metoda estymacji napięcia w węźle wspólnego przyłączenia PWP. Dla każdej z faz napięć L1–L3 zastosowane zostały wielowarstwowe sztuczne sieci neuronowe o architekturach 10–N1–2 oraz
30–N1–N2–2. Dokonano wyboru optymalnej ilości neuronów w warstwach ukrytych oraz przetestowano stworzone sieci neuronowych dla N1=1,...,20 i N2=1,...,20 neuronów warstw ukrytych na zbiorze danych testujących, uzyskanych dla modeli systemu elektroenergetycznego zawierającego odbiorniki nieliniowe przyłączone do PWP z uwzględnieniem występowania również źródeł zaburzeń elektromagnetycznych powyżej analizowanego węzła.

W trakcie uczenia estymatorów, prezentowane im były wartości skuteczne IO1,IO2 prądów płynących w torach odbiorcy skupionego ZO1 oraz wydzielonego (analizowanego) odbiorcy ZO2, moce czynne i bierne PO1,QO1,PO2,QO2 określone wyłącznie dla składowych podstawowych prądów i napięć oraz częstotliwościowe reprezentacje prądów iO1 i iO2, reprezentowane poprzez wartości współczynników aniO1 ,bniO1,aniO2,bniO2 – rysunek 1. Celem uczenia było zminimalizowanie funkcji celu zdefiniowanej w postaci sumy błędu kwadratowego SSE (ang. Sum Squared Error) odwzorowania wektora danych wyjściowych, stanowiącego częstotliwościową reprezentację napięcia uPWP.

Rysunek 1. Uproszczony schemat prezentujący sposób uczenia neuronowego
estymatora napięcia w punkcie PWP

Opracowano komputerowy system akwizycji danych pomiarowych oraz oceny jakości energii elektrycznej składający się z: komputera przenośnego PC (1), zestawu przetworników do pomiaru napięć (2), zestawu przetworników do pomiaru prądów (3), przewodów pomiarowych (4) oraz karty pomiarowej (5) – rysunek 2.

Rysunek 2. Komputerowy system akwizycji danych pomiarowych oraz oceny jakości energii elektrycznej

## Rysunek 2. Komputerowy system akwizycji danych

Przeprowadzono pomiar oraz rejestrację danych pomiarowych z wykorzystaniem stworzonego komputerowego systemu akwizycji danych pomiarowych w rozdzielni GPZ zasilającej zakład przemysłowy posiadający dwa topielne piece indukcyjne o mocach 1,25 MVA każdy, odbiorniki trakcyjne PKP oraz grupę kilkunastu tysięcy odbiorców komunalno-bytowych. Uzyskany zbiór danych posłużył do weryfikacji opracowanej metody w warunkach rzeczywistych z zastosowaniem dla każdej z faz L1–L3 wielowarstwowych sieci jednokierunkowych posiadających 30 neuronów w warstwie wejściowej oraz 2 neurony w warstwie wyjściowej.

W celu określenia przydatności opracowanych neuronowych estymatorów napięcia w punkcie PWP, dokonano wyznaczenia wartości wskaźników jakości energii elektrycznej zarówno na podstawie znajomości wartości rzeczywistych napięcia uPWP w węźle PWP, jak również dla jego estymaty uPWP uzyskanej w postaci odpowiedzi każdego z opracowanych neuronowych estymatorów napięcia dla faz L1÷L3. Jako przykładowe zaprezentowane zostały na rysunku 3 wartości wskaźników 
THDuPWP i THDuPWP uzyskane dla następujących faz pracy pieców indukcyjnych: I – piece nie pracują, II – załączenie układu zasilania, III – uruchomienie jednego pieca, IV – pracuje jeden piec, V – uruchomienie drugiego pieca, VI – pracują dwa piece.

Rysunek 3. Porównanie wartości THDuPWP i THDuPWPwyznaczonych dla fazy L1 rzeczywistego napięcia uPWP oraz napięcia estymowanego uPWP przez sieć neuronową 30–10–5–2 dla zbioru danych testowych

3. Podsumowanie

Opracowana neuronowa metoda estymacji napięcia wraz ze stworzonym systemem akwizycji danych pomiarowych pozwalają na określenie wartości chwilowych napięcia w analizowanym węźle sieci elektroenergetycznej w zależności od charakteru oraz intensywności pracy analizowanego odbiorcy, tzw. odbiorcy skupionego oraz pracy samego systemu elektroenergetycznego. Wykazano, iż maksymalny błąd względny uzyskany podczas wyznaczania wartości estymowanej napięcia chwilowego uPWP nie przekracza 3,5 %. Natomiast uzyskana dokładność podczas określania wartości poszczególnych parametrów opisujących jakość energii elektrycznej jest istotnie lepsza, np. dla wskaźnika THDuPWP wartość błędu bezwzględnego ΔTHDuPWP wyniosła 0,15 % – rysunek 3. Zastosowanie opisanej metody w rzeczywistych układach elektroenergetycznych pozwala na określenie stopnia odkształcenia napięcia w PWP podczas tzw. wirtualnego wyłączenia analizowanego odbiorcy nieliniowego, co prowadzi do wyznaczenia jego indywidualnego wpływu w całkowitej degradacji napięcia w analizowanym węźle.